Отчет по проверкам за 2017 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 54 «Подснежник»

| Наименование проверяющей организации ПОЛНОЕ | Тема проверки | Выявленные нарушения КРАТКО | Информация об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное Управление | Осуществление федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики | 1. Отсутствует журнал учета электрооборудования (ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.8.2.-1.8.9) 2. Ключи от электроустановок находятся на учете не у электротехнического персонала (ПТЭЭП п.1.2.2, ПОТЭУ п.3.13) 3. Не оформляются выдача и возврат ключей от электроустановок (ПТЭЭП п.1.2.2, ПОТЭУ п.3.13) 4. Не ведется электротехническим персоналом журнал дефектов и неполадок электрооборудования 5. Не утверждены схемы однолинейные ГРЩ и ВРУ столовой (ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.5.18) 6. Перечень средств защиты, используемых в электроустановках не содержит необходимого количества указателей напряжения (2 шт), галош диэлектрических (2 пары), клещей изолирующих (1 шт), защитных щитков или очков (1 шт) (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.3; ИПИСЗ приложение 8) 7. Перечень средств защиты, используемых в электроустановках не вывешен в месте хранения СЗ (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.3., ИПИСЗ п.1.3.9) 8. Место хранения средств защиты не соответствует установленным требованиям – не оборудовано крючками или кронштейнами для клещей изолирующих, плакатов безопасности, а также достаточной вместимости шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.3., ИПИСЗ п.п.1.3.1, 1.3.3, 1.3.9) 9. Не ведется журнал учета и содержания средств защиты (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.3., ИПИСЗ п.п.1.4.2,1.4.3) 10. Не установлены в необходимом объеме УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети в помещениях особо опасных или с повышенной опасностью (пищеблок, прачечная, тепловой узел, подвал и т.п.), для электроустановок, в которых устройства защиты не обеспечивают время автоматического отклонения не более 0,4 с. и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов (ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ п.п.1.7.151, 1.7.79, 1.7.73, 7.1.72, 7.1.82) 11. Не организовано проведение осмотров сетей освещения в части проверки исправности аварийного освещения при отключения рабочего освещения (соответствующие записи в эксплуатационной документации отсутствуют) (ПТЭЭП п.1.2.2, 2.12.16) 12. Отсутствует паспорт заземляющего устройства (ПТЭЭП п.1.2.2, 2.7.15) 13. Не выполнена основная система уравнивания потенциалов (ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ п.п.1.7.78, 1.7.72, 7.1.87, рис.1.7.7) 14. Пищеблок. Прачечная. Защитные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов присоединены к защищаемому оборудованию последовательно (ПТЭЭП п.1.2.2, 2.7.6) 15. Пищеблок. Прачечная. Присоединения открыто проложенных заземляющих и защитных проводников выполнены без принятия мер против ослабления контакта (ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ 7.1.139) 16. Прачечная. В помещении прачечной имеются распределительные устройства и устройства управления (навесной щиток с автоматическими выключателями и пускатель с кнопками управления) (ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ п.7.1.52) 17. Штепсельные розетки в помещениях в которых возможно пребывание детей (раздевалках) не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда розетки при вынутой вилке (защитных шторок) (ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ п.7.1.49) 18. Не проведены в полном объеме профилактические испытания и измерения в электроустановках: - отсутствуют протоколы проведенных с установленной периодичностью измерений (не реже 1 раза в год) сопротивления изоляции стационарных электроплит (ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.7.13, 2.12.17; Приложение 3, табл.37) 19. В ГРЩ отсутствует запас предохранителей (калиброванных плавких вставок) (ПТЭЭП п.1.2.2, 2.2.16) 20. В ГРЩ у предохранителей присоединений не нанесены надписи, указывающие номинальный ток плавной вставки (ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.20) 21. В помещении ВРУ пол не имеет пылеобразующего покрытия (ПТЭЭП п.п.1.2.2, 2.2.20) | Нарушения устранены |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное Управление | Осуществление контроля за принятыми юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) мерами по устранению нарушений обязательных требований в связи с истечением срока исполнения предписания № 45-842-795/ПР от 17.03.2017 | Нарушений не выявлено. Предписание № 45-842-795/ПР от 17.03.2017 выполнено в полном объеме | Нарушение устранены |

Заведующий МДОУ                                                                                                А.М. Мюлляри